## Лист1
Таблица расчета электрических нагрузок
Группа | Потребители электроэнергии | Число фаз | Установленная мощность, кВт | Номинальный ток, А | Птребители категории | Коэффициент спроса, Кс | Cosf | tgf | Расчетная мощность |  |  | Расчетный ток, А
[9 empty] | Активная, кВт | Реактивная, квар | Полная, кВА
гр.1 | Освещение | 1 | 13 | 62.201 | III | 1 | 0.95 | 0.33 | 13 | 4.29 | 13.6896 | 62.201
гр.2 | Оборудование ОПС,СКД, СВН, АПТ | 1 | 0.432 | 2.1818 | II | 1 | 0.9 | 0.48 | 0.432 | 0.20736 | 0.47919 | 2.1818
гр.3 | Прочая нагрузка (в т.ч. щитовая розетка) - 1 | 1 | 2 | 9.5694 | III | 0.2 | 0.95 | 0.33 | 0.4 | 0.132 | 0.42122 | 1.9139
гр.4 | Прочая нагрузка - 2 | 1 | 2 | 9.5694 | III | 0.2 | 0.95 | 0.33 | 0.4 | 0.132 | 0.42122 | 1.9139
гр.5 | Прочая нагрузка - 3 | 1 | 2 | 9.5694 | III | 0.2 | 0.95 | 0.33 | 0.4 | 0.132 | 0.42122 | 1.9139
гр.6 | Прочая нагрузка - 4 | 1 | 2 | 9.5694 | III | 0.2 | 0.95 | 0.33 | 0.4 | 0.132 | 0.42122 | 1.9139
гр.7 | Прочая нагрузка - 5 | 1 | 2 | 9.5694 | III | 0.2 | 0.95 | 0.33 | 0.4 | 0.132 | 0.42122 | 1.9139
гр.8 | Серверная стойка - 1 | 1 | 3 | 15.1515 | II | 1 | 0.9 | 0.48 | 3 | 1.44 | 3.3277 | 15.1515
гр.9 | Серверная стойка - 2 | 1 | 3 | 15.1515 | II | 1 | 0.9 | 0.48 | 3 | 1.44 | 3.3277 | 15.1515
гр.10 | Серверная стойка - 3 | 1 | 3 | 15.1515 | II | 1 | 0.9 | 0.48 | 3 | 1.44 | 3.3277 | 15.1515
гр.11 | Серверная стойка - 4 | 1 | 3 | 15.1515 | II | 1 | 0.9 | 0.48 | 3 | 1.44 | 3.3277 | 15.1515
гр.12 | Серверная стойка - 5 | 1 | 3 | 15.1515 | II | 1 | 0.9 | 0.48 | 3 | 1.44 | 3.3277 | 15.1515
гр.13 | Серверная стойка - 6 | 1 | 3 | 15.1515 | II | 0.65 | 0.9 | 0.48 | 1.95 | 0.936 | 2.163 | 9.8485
гр.14 | АРМ - 2 | 1 |  | 0 | II | 0.65 | 0.9 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.15 | АРМ - 3 | 1 |  | 0 | II | 0.65 | 0.9 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.16 | АРМ - 4 | 1 |  | 0 | II | 0.65 | 0.9 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.17 | АРМ - 5 | 1 |  | 0 | II | 0.65 | 0.9 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.18 | Кондиционер - 1 | 1 | 2 | 11.3636 | II | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 1.6 | 1.2 | 2 | 9.0909
гр.19 | Кондиционер - 2 | 1 | 2 | 11.3636 | II | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 1.6 | 1.2 | 2 | 9.0909
гр.20 | Вентиляция-1 | 1 | 2 | 11.3636 | II | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 1.8 | 1.35 | 2.25 | 10.2273
гр.21 | Вентиляция-2 | 3 | 6 | 9.5961 | II | 0.4 | 0.95 | 0.33 | 2.4 | 0.792 | 2.5273 | 3.8407
| ИТОГО | 3 | 53.432 | ___ | II | 0.67381 | 0.90238 | 0.46857 | 36.003 | 16.87 | 39.7594 | 60.6552